ZAŁĄCZNIKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Załącznik B 		SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja centralnego ogrzewania

# WSTĘP

  - PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 24 w Inowrocławiu.

  - ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

SST dotyczy robót mających na celu wykonanie  modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku .

  - OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

  - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz „ warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988r.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości . Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą  powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

# MATERIAŁY

  - WYMAGANIA OGÓLNE

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru . Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.2 . PRZEWODY

Wymiana odcinków przewodów instalacji centralnego ogrzewania wykonane będą z rur stalowych instalacyjnych czarnych wg PN-74/H-  74200, łączonych przez spawanie.

Dostarczone na budowę rury powinny być proste , czyste od zewnątrz i wewnątrz , bez widocznych  wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami .

  - ARMATURA

Armatura regulacyjna przygrzejnikowa- we wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami z podłączeniem bocznym zastosowano zawory termostatyczne proste, współpracujące z głowicą termostatyczną wyposażoną w pierścienie pląbujące. We wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych zastosowano głowice termostatyczne zabezpieczone przed manipulacją.

Armatura regulacyjna podpionowa – regulację instalacji zrealizowano z zastosowaniem kryz dławiących w połączeniach śrubunkowych, montowanych na rurach zasilających pod pionami.

Armatura odcinająca -  zastosowano  armaturę odcinającą , mufową PN 0,6 MPa. Na podejściach do pionów na przewodzie powrotnym             i zasilającym montować zawory kulowe

Armatura odpowietrzająca -  na końcach pionów wznośnych zastosowano automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem stopowym.  Przed zaworami odpowietrzającymi należy zamontować zawory kulowe , odcinające.

  - IZOLACJA TERMICZNA

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w płaszczu polietylenowym.

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie , wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

# SPRZĘT

Roboty mogą być wykonane przy  użyciu sprzętu przeznaczonego do tego typu robót.  Wykonawca powinien używać takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  , zarówno w miejscu w miejscu tych robót  jak i w czasie  transportu.

- TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1.  RURY

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości . Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu , przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2 . ARMATURA

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność . armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna , jak zawory termostatyczne , powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta . Armaturę , łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.3. IZOLACJA TERMICZNA

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych należy przewozić krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem , zanieczyszczeniem.

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych . Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE , ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone . Odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

- WYKONANIE ROBÓT

  - ROBOTY DEMONTAŻOWE

Demontaż  rurociągów rozprowadzających w piwnicach wykonywany będzie bez odzysku elementów.  Przed przystąpieniem do demontażu odcinków izolowanych przewodów należy zdemontować izolację cieplną. Materiały uzyskane z demontaż należy posegregować i wywieźć do punktu skupu złomu lub na miejsce zwałki ( uzgodnione z Inwestorem).

  - ROBOTY MONTAŻOWE

Montaż rurociągów – Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymogami Technicznymi COBRIINSTAL „ Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania „.

Montaż armatury i osprzętu – Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych , z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.

Kolejność wykonania robót :

- sprawdzenie działania zaworu,

- nagwintowanie końcówek ,

- wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę , z uszczelnieniem gwintów, z  uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym

- skręcenie połączenia.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu , aby wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej  przez  oś przewodu.

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi , konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN –91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych , z zaworem stopowym , montowanym w najwyższych punktach instalacji.

Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy  zamontować zawór kulowy.

  - BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie ( lub jej części ) skutecznie przepłukać . Po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN -–3/C –04607 „ Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotyczące jakości wody” lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRI-INSTAL .

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów , badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.

Badania szczelności instalacj8i na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0o C.

Do pomiaru ciśnień  próbnych należy używać manometru , który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne , jeżeli w ciągu 20min. nie stwierdzono przecieków  ani roszenia.

Należy z próby ciśnieniowej sporządzić protokół.

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych w miarę możliwości parametrach czynnika grzewczego ( nie przekraczających parametrów obliczeniowych).

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72- godzinną pracą instalacji.

  - WYKONANIE IZOLACJI CIEPŁOCHRONNEJ

Roboty izolacyjne uzupełniające należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów , przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne , jak np. przycinanie , mogą być przeprowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Każda partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego jeżeli wszystkie badania podane w SST ( „Instrukcja instalacji”)  dały wynik pozytywny.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

  - INNE DOKUMENTY

    - PN-64/8-10400   Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

    - PN –8-02414:1999  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

    - PN-9118-02415  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.

    - PN-91/8-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

    - Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Ogólne wymagania i badania.

    - PN –91/M –75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

    - PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe . Część 1: Wymagania i badania

    - PN-EN 442-1:199 Grzejniki Wymagania i warunki techniczne .

    - PN-8-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

    - PN –931C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania . wymagania i badania dotyczące jakości wody.

    - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe „ . Arkady, Warszawa 1988r