Zał. nr 6 do siwz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI GAZOWEJ

Obiekt:   Budynek mieszkalny

Adres:    Inowrocław ul. 6 stycznia 11

Inwestor:  Wspólnota Mieszkaniowa

ul. 6 Stycznia 11, 88-100 Inowrocław

Opracował :…………………………………..

Inowrocław – wrzesień 2006

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP

2.	MATERIAŁY

3.	SPRZĘT

4.	TRANSPORT

5.	WYKONANIE ROBÓT

6.	KONTROLA JAKOŚCI

7.	OBMIAR ROBÓT

S.	ODBIÓR ROBÓT

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonaniu i odbioru robót związanych z wymianą instalacji gazowej w
 budynku przy ul. 6 Stycznia11 w Inowrocławiu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające
montaż instalacji wewnętrznych zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót związanych z
wykonaniem instalacji gazowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej –układ przewodów za kurkiem głównym prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z armaturą,kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu,urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi ,jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych.

1.4.2. Urządzenia gazowe –urządzenie,w którym następuje ustabilizowane spalanie mieszaniny paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilości energii cieplnej

1.4.3. Kuchnia gazowa –urządzenie gazowe,na ogół z czterema palnikami z otwartym płomieniem,stosowane do przygotowania posiłków i ogrzewania płynów,zmontowane we wspólnej obudowie z piekarnikiem

1.4.4. Podgrzewacz gazowy c.w.u. –urządzenie gazowe z komorą do spalania paliwa gazowego przeznaczone do wytwarzania podgrzewania wody

1.4.5. Kocioł gazowy - urządzenie gazowe z komorą do spalania paliwa gazowego przeznaczone do podgrzewania pomieszczeń i wody użytkowej

1.4.6.Kanał spalinowy –droga odprowadzenia produktów spalania do atmosfery

1.4.7. Nawiew bezpośredni –doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezpośrednio z zewnątrz    budynku przez otwór wykonany w ścianie zewnętrznej lub przez nieszczelności stolarki okiennej

1.4.8.Gazomierz – przyrząd (urządzenie) do pomiaru objętości przepływającego gazu-w przypadku odbiorców komunalnych najczęściej jest to gazomierz niskociśnieniowy miechowy

1.4.9. Armatura odcinająca – urządzenie ,które jest przeznaczone  do zamykania przepływu paliwa gazowego w przewodzie gazowym

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z
dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Wszystkie zakupione przez Wykonawca materiały muszą być dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania.

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiały
 2.2.1. Rurociągi

— rury do instalacji mieszkaniowej –stalowe Ø 20-40 mm według PN-80/H-74219

— rury do wykonania tulei ochronnych - rury PVC o średnicach od

Dn32 do Dn 50 mm;

2.2.2. Armatura i urządzenia

2.2.2.1. Zawory i elementy kontrolno - pomiarowe

— zawory odcinające kulowe mufowe

— gazomierz G4 o obciążeniu nominalnym 1,6 i 4m3h/h

2.2.2.2. Urządzenia

- kuchenka gazowa 4-palnkowa z piekarnikiem

- pogrzewacz gazowy wody

- kocioł gazowy dwufunkcyjny

2.2.2.3. Materiały pozostałe

- farby do gruntowania i malowania nawierzchni rurociągów

2.3. Składowanie materiałów
2.3.1. Rury

Rury składować w pomieszczeniu zamykanym, układając je w pozycji leżącej jedno - lub
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna hyc utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur
należy ułożyć na podkładkach drewnianych, każdą następną warstwę układać na przekładkach

drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostąp do poszczególnych
stosów lub pojedynczych rur.

2.3.2. Armatura

Armaturę i kształtki,  składować w zamkniętym magazynie
zabezpieczonym przed dostępem osób obcych.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu,itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu i narzędzi do:

- gwintowania rur:

- stabilizacji i gięcia rur:

- spawania rur; lutowanie

- sprzętu do wykonania próby hydraulicznej

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport  rur

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej
wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem

pod wpływem sil bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym
układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o wiecej niż 1/3
średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwa rur należy układać na podkładkach
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać
materiałem wyściółkowym.

4.3. Transport kształtek, armatury oraz urządzeń.

Kształtki, armatura, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone
dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano
- konstrukcyjne obiektu mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom
projektowym.

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram
realizacji robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje
centralnego ogrzewania.

5.1.1. Przewody

Instalacja wykonać jest z rur stalowych czarnych. Przy przejściach przez ściany oraz stropy należy zastosować tuleje ochronne. Przejścia w ścianach wykonywać metodą przewiertu. Tuleja ochronna powinna być z rury o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury

przewodowej o 2 cm.

Dopuszczalne jest wykonanie instalacji w mieszkaniach rur miedzianych zgodnie z technologią .

5.1.2. Prowadzenie rur

Przewody z rur stalowych łączyć za pomocą spawania gazowego. Odległości pomiędzy uchwytami mocującymi w zależności od średnicy rury powinny być zachowane według wytycznych montażu instalacji gazowej.

Przewody prowadzić po wierzchu ścian wewnętrznych w odl. 2 cm od tynku, z zachowaniem odpowiednich odległości od innych instalacji. Minimalne odległości przewodów gazowych od innych instalacji powinny wynosić:

- od poziomych przewodów wod., kan. i c.o. - 15 cm

- od pionowych przewodów wod., kan. i c.o., przy ich równoległym ułożeniu - 10 cm

- od poziomych i pionowych przewodów telekomunikacyjnych -20 cm

- od nieuszczelnionych puszek instalacji elektrycznych - 10 cm

- od iskrzących urządzeń elektrycznych /bezpieczników, gniazd wtykowych/ - 60 cm

Przewody gazowe prowadzić poniżej instalacji wod.- kan. oraz instalacji c.o.

5.1.3. Urządzenia gazowe

- kuchenka gazowa 4-palnkowa z piekarnikiem.

Należy sprawdzić czy urządzenie przystosowane jest do rodzaju gazu palnego stosowanego

w  sieci gazowej. Sprawdzić skuteczność działania wentylacji nawiewno-wywiewnej

Wymagany nawiew powietrza pośredni przez nawietrzak w drzwiach do pomieszczenia oraz

wywiew z pomieszczenia

- podgrzewacz c.w.u. lub kocioła gazowy dwufunkcyjny– zamontowane w łazienkach lub

kuchniach. Sprawdzić skuteczność działania wentylacji nawiewno-wywiewnej. Sprawdzić

skuteczność działania wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Wymagany nawiew powietrza pośredni przez nawietrzak w drzwiach do pomieszczenia oraz

wywiew z pomieszczenia.

5.1.4.Gazomierze

Gazomierze montować na klatkach schodowych, w szafkach z otworami wentylacyjnymi.

Gazomierz montować na wysokości od 0,3m do 1,8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza.

Przed każdym gazomierzem należy zainstalować kurek odcinający. Gazomierz montować w odległości nie mniejszej niż 3,0 m od urządzenia mierząc w rozwinięciu długości przewodu.

5.1.5. Zawory

Zawory odcinające montować przed każdym gazomierzem oraz pod pionami.

Armaturę instalować w miejscach łatwo dostępnych.

5.1.6. Próby

Próbie szczelności podlegają wszystkie odcinki przewodów instalacyjnych z zamontowaną

armaturą ,począwszy od kurka głównego aż do zaworów odcinających zainstalowanych przed urządzeniami gazowymi włącznie. Próbę można przeprowadzić oddzielnie dla części od kurka głównego do zaworów przed gazomierzami oraz od króćca wylotu ,do którego podłączony jest gazomierz do urządzeń gazowych.

Próbę szczelności przewodów gazowych każdej instalacji gazowej,dokonywaną w trakcie jej odbioru należy przeprowadzać za pomocą sprężonego powietrza lub obojętnego gazu pod ciśnieniem 50 kPa ( 0,5 kG/cm2 ) utrzymywanym przez 30 minut. Do pomiaru wysokości ciśnienia podczas próby szczelności należy stosować manometr klasy 0,6 posiadający aktualne świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru 0-600 kPa.

Instalację gazową wykonaną w budynku uznaje się za szczelną i nadająca się do uruchomienia ,jeżeli podczas próby szczelności urządzenie pomiarowe nie wykaże spadku ciśnienia.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności,
a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną, w szczególności zaś:

-usytuowania gazomierza i instalowanego przed nim zaworu odcinającego

-usytuowania urządzeń gazowych i zaworów odcinających

-wysokości i kubatury pomieszczeń,w których zainstalowano urządzenia gazowe

-prawidłowość funkcjonowania ciągu kominowego

-zastosowanie systemu odprowadzenia spalin, w tym szczególnie usytuowania wylotów przewodów stanowiących część urządzeń gazowych

- użycie właściwych materiałów,

- prawidłowość wykonania połączeń gwintowanych i spawanych

-poprawności wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy budynku

-poprawności zabezpieczeń antykorozyjnych

- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
-odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,

-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających
odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu w budownictwie.

5.1.7. Zabezpieczeniu antykorozyjne.

Wszystkie rurociągi przed zmontowaniem instalacji należy oczyścić z rdzy do II kl.
czystości i zakonserwować farbą ftalową miniową do gruntowania.

Po zmontowaniu instalacji i próbach szczelności rurociągi należy pomalować dwukrotnie farbą

podkładową (np.: silikonową) a następnie jednokrotnie farbą nawierzchniową (np.: emalią nawierzchniową)

5.1.8. Roboty budowlane

Wszystkie istniejące wnęki oraz przebicia w ścianach zlikwidować i wypełnić zaprawą murarską.

5.1.9. Uwagi końcowe

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z projektem oraz „ Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - Cz. II - Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe,, i warunkami B.H. P. i p.poż.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania ogólne

Kontrola związana z wykonaniem instalacji gazowej powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz robót.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
w zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Jednostką obmiaru jest: m (metr) rury dla każdego typu i średnicy rurociągu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Odbioru robót instalacyjnych należy dokonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL.
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

-dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

- dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- protokóły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych,

-  protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych,
protokóły pomiarów i badań,

-  świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :

— roboty montażowe instalacji w kanałach posadzkowych i bruzdach ściennych;

— wykonana izolacja;

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymienionych

w pkt. 1.3 niniejszej ST.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki

protokołów i badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

| 1 | PN-C-96004-4 :1994. | Gazownictwo. Terminologia. Urządzenia gazowe powszechnego użytku. |
| --- | --- | --- |
| 2 | PN-86/M-40305 | Urządzenia gazowe użytku domowego. Metody badań. |
| 3 | PN-93/M-35350 | Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe. Wymagania i badania. |
| 4 | PN-B-02431-1 | Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 |
| 5 | BN-81/897650 | Przejścia przez ściany. |
| 6 | PN- EN 1443 | Kominy –wymagania ogólne |
| 7 | PN-92/M-34503 | Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów |
| 8 | PN-79/H-74219 | Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania |
| 9 | PN-76/M-75001 | Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. |
| 10 | PN-86/M-40142 | Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń grzewczych. |
| 11 | PN-86/M-40303 | Urządzenia gazowe użytku komunalnego, domowego i turystycznego. Podział. |
| 12 | PN-92/M-54832/02 | Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. |
| 13 | PN-74/M-75204 | Armatura sieci domowej. Złączki do węży. |
| 14 | PN - 89/B -10425 | Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. |
| 15 | PN-EN 10208-1 | Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. |
| 16 | PN-B-02431-1 | Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania |

10.2. Inne dokumenty

| •) | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dniu 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75 , poz. 690) |
| --- | --- |