Załącznik nr 8 do siwz

### OPIS TECHNICZNY Z OBLICZENIAMI

  - Ogólna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Sienkiewicza 1 w Inowrocławiu. Budynek składa się z trzech kondygnacji użytkowych (parter , I i II piętro) oraz piwnicy i strychu. Wszystkie pomieszczenia użytkowe przeznaczone są na biura. Ich podział uzależniony jest od wspólnych wejść z korytarzy do poszczególnych lokali.

Planowane do remontu instalacje elektryczne będą dotyczyły wszystkich pomieszczeń użytkowych , klatki schodowej , piwnic i strychu.

Dla poszczególnych jednostek biurowych (za jednostkę uważa się pomieszczenie lub pomieszczenia posiadające odrębne wejście z korytarza) przyjęto moc zainstalowaną :

Pij = 4,6 kW

#### Zatem moc zainstalowana przewidziana dla poszczególnych kondygnacji będzie następująca :

Piwnica : 6,64 kW

(w tym wszystkie obwody administracyjne)

Parter : 39,82 kW

(w tym 3,02 kW obwody administracyjne)

I piętro : 48,80 kW

(w tym 2,80 kW obwody administracyjne)

II piętro i strych : 40,82 kW

(w tym 4,02 kW obwody administracyjne)

Łączna moc zainstalowana w całym budynku wynosi zatem :

Pi = 136,08 kW

przyjęto współczynnik jednoczesności :

kj = 0,6

Stąd całkowita moc obliczeniowa budynku :

PB = 81,65 kW

Prąd obliczeniowy dla przewodów fazowych :

IB = 124,20 A

Uwzględniając wpływ trzeciej harmonicznej na obciążenie przewodu neutralnego :

IBN = 144,42 A

  - Układ technologiczny i charakterystyka obiektu.

Z uwagi na charakter i funkcję obiektu przewiduje się następujące odbiorniki energii elektrycznej :

- oprawy oświetleniowe wnętrzowe

- zestawy komputerowe

- inne urządzenia będące na wyposażeniu biur

- serwer , centrala antywłamaniowa , centrala telefoniczna

- urządzenia będące na wyposażeniu węzła cieplnego

Oprócz pomieszczeń biurowych wyróżnia się pomieszczenia :

- korytarze

- łazienki z WC

- pomieszczenia gospodarcze w piwnicy

- węzeł c.o.

- poddasze.

  - Układ zasilania obiektu i poszczególnych instalacji.

Obiekt zasilany będzie istniejącą linią kablową YAKY 4x120 mm2 poprzez złącze kablowe ZK-3 zlokalizowane na ścianie tarasu , przy wejściu do budynku (rys. nr 2/E) , z którego należy wyprowadzić nową wewnętrzną linię zasilającą (5 x LY 70 mm2) do wyłącznika głównego (przeciwpożarowego) zainstalowanego w  GTR (sterowanego przyciskiem zamontowanym przy wejściu głównym) , skąd będzie wychodziła wewnętrzna linia zasilająca (5x LY 35 mm2) zasilająca rozdzielnice R-1 , R-2 , R-3 poszczególnych kondygnacji. W rozdzielnicach tych projektuje się układy pomiarowe jednofazowe z zabezpieczeniami przedlicznikowymi dla poszczególnych jednostek biurowych oraz w rozdzielnicy R-1 układy pomiarowe dla pomieszczenia węzła c.o. , administracyjny (trójfazowy) i istniejący układ pomiarowy główny dla całego budynku. Rozwiązanie takie przyjęto w celu stworzenia możliwości ewentualnego rozliczania kosztów energii elektrycznej dla poszczególnych jednostek biurowych. Linie od układów pomiarowych do biur (YDYp 3x4 mm2) zakończone są rozdzielnicami modułowymi (rys. nr 12/E do 36/E), w których projektuje się wyłącznik różnicowoprądowy oraz wyłączniki instalacyjne zabezpieczające obwody oświetleniowe , gniazd ogólnego przeznaczenia oraz oddzielnie obwody poszczególnych gniazd komputerowych.

Oznaczenia poszczególnych obwodów dla rozdzielnic biurowych RB i ich parametry przedstawiają schematy poszczególnych rozdzielnic (RB-1.1 do RB-3.8).

Z rozdzielnic R-1 , R-2 i R-3 wyprowadzone będą również obwody administracyjne (pomiar w R-1) dla oświetlenia korytarzy , klatek schodowych , wejść , piwnic , WC i strychu. Z obwodów administracyjnych zasilane będą również gniazda WC i piwnic oraz z R-3 obwód zasilania rozdzielnicy RS (serwer , centrala antywłamaniowa , centrala telefoniczna). Ponadto w rozdzielnicy R-1 projektuje się tzw. gniazdo remontowe trójfazowe (32 A + N + PE).

  - Instalacja siły.

Obwody siłowe projektuje się do zasilania rozdzielnic R-1 , R-2 , R-3 oraz do zasilania obwodu gniazda remontowego. Parametry w/w obwodów znajdują się na schematach rozdzielnic.

  - Instalacja gniazd 230 V.

Gniazda jednofazowe projektuje się we wszystkich pomieszczeniach wskazanych na planach instalacji poszczególnych kondygnacji. Obwody do nich zabezpieczone są przed skutkami zwarć i przeciążeń wyłącznikami instalacyjnymi. Ich parametry wskazują schematy rozdzielnic. Wszystkie gniazda jednofazowe stosować ze stykiem ochronnym. W zależności od rodzaju pomieszczeń gniazda stosować o odpowiednim (zgodnym z Normą) IP.

Gniazda ogólnego przeznaczenia w pomieszczeniach biurowych instalować jako podtynkowe na wysokości 105 cm od podłogi , na tej samej wysokości montować gniazda (bryzgoszczelne) w pomieszczeniach piwnicy.

Gniazda zasilania komputerów montowane będą w kanałach instalacyjnych KS 90x40 , tam również zainstalowane będą gniazda informatyczne i telekomunikacyjne. Kanały instalacyjne prowadzić przy podłodze.

  - Sterowanie , sygnalizacja , automatyka i blokady.

Głównym wyłącznikiem dla całego obiektu będzie wyłącznik DPX125 z wyzwalaczem nadmiarowym , którego sterowanie będzie przyciskiem przeciwpożarowym zlokalizowanym w korytarzu budynku przy wejściu głównym.

Budynek wyposażony będzie również w instalację antywłamaniową , lokalizacja czujników ruchu wskazana jest na planach instalacji teleinformatycznych. Centralę antywłamaniową przewiduje się w pomieszczeniu nr 3.06 (II piętro). Dopuszcza się inną lokalizację w porozumieniu z użytkownikiem.

  - Oświetlenie wnętrz.

Oświetlenie pomieszczeń biurowych realizowane będzie oprawami rastrowymi ze źródłem 2x36 W o budowie antyolśnieniowej. Przyjęto oprawy typu APBAP2/36 produkcji firmy LITE-LICHT. Korytarze i klatki schodowe oświetlone będą oprawami typu STNF2/36 (belki) , z których część wyposażona jest w moduły awaryjne min. 2h. Pomieszczenia WC i łazienek oraz wejścia oświetlone będą plafonierami z kompaktową świetlówką (odpowiednio o odpowiednim IP).

Piwnice i poddasze oświetlone będzie oprawami typu WOS 60.

Typy poszczególnych opraw , ich rozmieszczenie i wysokość zawieszenia pokazano na planach instalacji oświetlenia i gniazd. Są tam również wskazane parametry oświetlenia (natężenie oświetlenia/olśnienie/oddawanie barw).

Wszystkie wypusty oświetleniowe powinny mieć przewód ochronny PE.

Doboru poszczególnych opraw firmy LITE-LICHT (www.lite-licht.de) dokonano przy pomocy programu wspomagającego projektowanie w/w firmy.

Dopuszcza się zastosowanie innego typu opraw , których parametry nie odbiegają od wskazanych w niniejszym projekcie.

  - Oświetlenie zewnętrzne.

Projektuje się oświetlenie zewnętrzne dla oświetlenia wejść.

  - Kompensacja mocy biernej.

Nie przewiduję się urządzeń do kompensacji mocy biernej.

1.10. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

Remontowany obiekt jest przyłączony do sieci elektroenergetycznej pracującej w systemie TT. W związku z powyższym cała instalacja wewnętrzna będzie wykonana jako pięciożyłowa dla obwodów trójfazowych oraz trójżyłowa dla wszystkich obwodów odbiorczych jednofazowych.

Jako dodatkowy środek ochrony  przeciwporażeniowej (oprócz ochrony podstawowej) , będzie stosowana ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania urządzeniami różnicowoprądowymi i urządzeniami ochronnymi przetężeniowymi. W związku z tym wszystkie gniazda wtykowe należy stosować ze stykiem ochronnym PE a do wszystkich wypustów oświetleniowych i pozostałych odbiorników doprowadzić przewód ochronny PE. Wykonać należy ponadto połączenia wyrównawcze główne GSW , ochroną należy objąć wszystkie części przewodzące urządzeń dostępne , które w normalnych warunkach nie są pod napięciem , ale mogą pod nim być w przypadku uszkodzenia izolacji roboczej. Połączenia wyrównawcze należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000. Powinny one również obejmować zaciski PE w rozdzielnicach oraz rurociągi zimnej i ciepłej wody , instalację c.o. , metalowe wanny , brodziki , zlewozmywaki , podgrzewacze wody , baterie i krany.

Przewód ochronny PE należy uziemić.

Dla zapewnienia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej należy zapewnić odpowiednią rezystancję (sumę rezystancji uziemienia uziomu i przewodów ochronnych części przewodzących) , która spełni warunek :

RA ∙ Ia ≤ UL

gdzie dla kilku (n) urządzeń różnicowoprądowych przyłączonych do wspólnego uziomu

n

Ia = ∑ INi

i=1

dla n = 39

Ia = 1,17 A

RA ≤ 196,58 

Uwzględniając jednak zastosowanie dla ochrony przeciwprzepięciowej ochronnika (klasy BC) zainstalowanego w R-G + R-1 , należy zapewnić tam uziom o wartości uziemienia nie większy niż 10 .

Odpowiednio po wykonaniu instalacji i podłączeniu jej do sieci a przed przekazaniem do eksploatacji , należy poddać ją oględzinom i próbom w celu sprawdzenia zgodności z PN-IEC 60364-6-61:2000. Wyniki powyższych czynności powinny być potwierdzone stosownymi protokółami.

Badania powinny obejmować :

- pomiar rezystancji izolacji przewodów,

- pomiar ciągłości przewodów ochronnych,

- badania wyłączników różnicowoprądowych,

- pomiar rezystancji uziemienia ochronnego,

- pomiar rezystancji pętli zwarcia.

1.11. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.

Dla ochrony przeciwprzepięciowej zastosować zintegrowany ochronnik klasy BC zamontowany zgodnie z rys. nr 9/E w rozdzielnicy R-G + R-1.

1.12. Ochrona przed elektrycznością statyczną.

Nie przewiduje się występowania zjawiska elektryczności statycznej.

1.13. Prefabrykaty urządzeń.

Projektuje się następujące urządzenia prefabrykowane :

- rozdzielnica R-G + R-1 (rys. 9/E)

- rozdzielnica R-2 (rys. 10/E)

- rozdzielnica R-3 (rys. 11/E)

- rozdzielnice RB-1.1 - RB-3.8 (rys.12/E - 36/E)

Schematy połączeń tych urządzeń przedstawiają odpowiednie rysunki , tam przedstawiono również podstawowe parametry zainstalowanych  aparatów.

Doboru aparatów dokonano na podstawie pomiarów elektrycznych sieci zasilającej obiekt oraz obliczeń i charakterystyk urządzeń.

Poszczególne elementy rozdzielnic muszą posiadać atesty a na rozdzielnice wystawione powinny być świadectwa zgodności.

Rozdzielnice należy opisać i wyposażyć w schematy powykonawcze. Na drzwiach zewnętrznych umieścić odpowiednie oznaczenia informujące , że znajdują się tam urządzenia elektryczne pod napięciem.

  - Kable , przewody oraz sposoby ich układania.

Przewody zasilające rozdzielnice R-G + R-1 , R-2 i R-3 prowadzić podtynkowo w rurze ochronnej Arot 50. Obwód administracyjny od R-G + R-1 do R-2 i R-3 prowadzić pod tynkiem. Trasy pozostałych przewodów i sposób ich ułożenia pokazane są na planach poszczególnych instalacji.

Trasy układania przewodów powinny przebiegać zgodnie z zaleceniami Prenormy SEP P SEP-E-0002 w strefach SP i SH :

- dla tras poziomych :

- SH-g: 30 cm pod gotową powierzchnią sufitu,

- SH-d: 30 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi,

- SH-s: 100 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi.

- dla tras pionowych 15 cm od ościeżnic bądź linii zbiegu ścian.

Nie określa się tras prowadzenia przewodów w sufitach i pod podłogami.

Doboru przekroju przewodów dokonano na :

- Wytrzymałość mechaniczną

- Obciążalność prądową długotrwałą

- Wytrzymałość przed skutkami zwarć

- Dopuszczalny spadek napięcia

Dobór przewodów i ich zabezpieczeń oraz sprawdzenie :

- Wewnętrzna linia zasilająca (od ZK do R-G + R-1)  :

PB = 81,65 kW

IB = 124,20 A

Po uwzględnieniu wpływu 3 harmonicznej na obciążenie przewodu neutralnego :

IBN = 144,42 A

Dla sposobu ułożenia przewodu A2 w temperaturze 25oC dobrano przewód :

5x LY 70 mm2  o  obciążalności  długotrwałej  IZ = 157,9 A zabezpieczony bezpiecznikiem o IN = 125 A gL

- Linia zasilająca rozdzielnice R-2 i R-3 :

PB = 49,68 kW

IB = 75,57 A

Po uwzględnieniu wpływu 3 harmonicznej na obciążenie przewodu neutralnego :

IBN = 87,87 A

Dla sposobu ułożenia przewodu A w temperaturze 25oC dobrano przewód :

5x LY 35 mm2  o  obciążalności  długotrwałej  IZ = 94,3 A zabezpieczony bezpiecznikiem o IN = 80 A gL

- Linia zasilająca obwody administracyjne :

PB = 11,57 kW

IB = 17,60 A

Dla sposobu ułożenia przewodu A1 w temperaturze 25oC dobrano przewód :

YDY 5x6 mm2 o obciążalności długotrwałej IZ = 32,9 A zabezpieczony bezpiecznikiem o IN = 25 A gL.

4) Linia zasilająca biuro :

PB = 4,6 kW

IB = 20,0 A

Dla sposobu ułożenia przewodu A2 w temperaturze 25oC dobrano przewód :

YDY 3 x 4 mm2  o  obciążalności  długotrwałej  IZ = 28 A zabezpieczony bezpiecznikiem o IN = 20 A gL

Doboru pozostałych przewodów i ich zabezpieczeń dokonano na podstawie DIN VDE 298.

Przekrój przewodów i dobrana dla nich wielkość zabezpieczenia sprawdzane są na:

- przeciążenie – wg zależności:

IB ≤ IN ≤ IZ

I2 ≤  1,45 IZ

gdzie:

IB – obliczeniowy prąd

IN – znamionowy prąd urządzenia zabezpieczającego

IZ – obciążalność prądowa długotrwała przewodów

I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego

- skutki zwarć - wg zależności:

∫i2kdt  ≤  k2⋅s2

gdzie:

∫i2kdt – całka Joule’a wyrażająca energię w obwodzie w czasie zwarcia

k2 s2 – energia skumulowana w przewodach

- spadek napięcia U%

Wyniki obliczeń , o których mowa wyżej przedstawia tabela 1:

Tabela 1.Wyniki sprawdzenia doboru przewodów i zabezpieczeń

| Obwód | przeciążenie |  | zwarcie |  | spadek napięcia |  | wyniki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IB≤IN≤IZ | I2≤1,45IZ | całka Joule’a | k2 s2 | U%obl* | U%dop* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| złącze - R-G + R-1 | 124,2≤125≤157,9 | 200≤228,96 | 104000 | 64802500 | 0,208 | 4 | dobór prawidłowy |
| R-G + R-1 - R-3 | 75,57≤80≤94,3 | 128,0≤136,74 | 36000 | 16200625 | 0,319 | 4 | dobór prawidłowy |
| R-3 – RB-3.5 | 20≤20≤28 | 32≤40,6 | 2500 | 211600 | 0,862 | 4 | dobór prawidłowy |
| RB-3.5 – gn.p.3.05 | 16≤16≤27 | 23,2≤23,2 | 35000 | 82656,25 | 2,353 | 4 | dobór prawidłowy |

*) W kolumnie 6 podano narastająco spadek napięcia od złącza , w 7 dopuszczalny dla tego odcinka.

  - Osprzęt.

W zależności od przeznaczenia pomieszczeń , należy dobrać osprzęt zapewniający odpowiedni stopień ochrony wg normy PN-IEC 60364-3. Rozmieszczenie osprzętu przedstawiono na odpowiednich rysunkach. Wysokość jego zamontowania powinna być zgodna z zaleceniami wyżej cytowanej Prenormy SEP.

Osprzęt instalacji teleinformatycznej - montaż w kanałach instalacyjnych KS90x40.

  - Ochrona przed korozją.

Elementy instalacji narażone na korozję stosować jako ocynkowane  , połączenia śrubowe  zabezpieczyć warstwą ochronną (smarem).

  - Wytyczne dla innych branż.

Podczas remontu instalacji elektrycznej nie przewiduje się robót z innych branż.

  - Uwagi  końcowe.

Doboru  urządzeń i przewodów pod względem parametrów technicznych dokonano na podstawie obliczeń , charakterystyk technicznych.