Zał. nr  6 do siwz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa inwestycji: „Opracowanie dokumentacji w zakresie ujęcia i gospodarczego wykorzystania  gazu składowiskowego oraz wykonanie instalacji  służącej  spalaniu biogazu w pochodni z możliwością rozbudowy instalacji o blok produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ul. Bagiennej 77 w Inowrocławiu.

Adres inwestycji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Inowrocław,

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu, ul. Bagienna 77

Zakres:

Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie bilansu gazu składowiskowego i wskazanie na ew. możliwość energetycznego  wykorzystania  tego gazu, ekonomiczne uzasadnienie decyzji,

- opracowanie dokumentacji – wszystkich branż, w zakresie ujęcia, przesyłu, przygotowania (odwodnienia, odsiarczenia) gazu składowiskowego, ew. gospodarczego wykorzystania  gazu składowiskowego

- wykonanie w oparciu o przygotowaną dokumentację instalacji do ujęcia, przesyłu przygotowania do spalania biogazu,

- wykonanie instalacji służącej spalaniu biogazu w pochodni z możliwością rozbudowy instalacji o blok produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ul. Bagiennej 77 w Inowrocławiu, (budowa bloku energetycznego będzie przedmiotem odrębnego postępowania)

- uzyskanie  wszystkich  uzgodnień, decyzji, pozwoleń  niezbędnych  dla realizacji zadania.

- opracowanie instrukcji eksploatacji zrealizowanej instalacji, instrukcji bhp i p.poż.,

- przeszkolenie załogi w zakresie obsługi instalacji

Opis przedmiotu zamówienia:

- Wykonanie dokumentacji ujęcia i wykorzystania gazu składowiskowego, wykonanie pochodni spalającej biogaz, w tym:

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę,

- wykonanie analizy zasobności w gaz składowiskowy odpadów zdeponowanych na składowisku i tych, które będą deponowane - składowisko jest w okresie eksploatacji, a  zamknięcie kwatery przy dotychczasowym poziomie deponowania odpadów przewiduje   się na rok 2016-17 i w oparciu o ten bilans wskazanie celowości  działań inwestycyjnych – spalania gazu w pochodni lub jego  energetyczne  wykorzystanie tj. produkcja energii elektrycznej i cieplnej,

- wykonanie wszystkich projektów branżowych – dokumentacji projektowo -kosztorysowej, dla ujęcia gazu składowiskowego, jego spalania lub energetycznego wykorzystania, przy założeniu realizacji w kolejnym etapie bloku produkcji energii elektrycznej i cieplnej,

- wykonanie instalacji ujęcia i spalania w pochodni biogazu wraz z niezbędną infrastrukturą, uzyskaniem pozwolenia na eksploatację instalacji w zakresie ujęcia gazu i jego spalania w pochodni,

- opracowanie instrukcji eksploatacji budowanej instalacji – wszystkich jej wykonanych elementów z uwzględnieniem warunków bhp i p. poż.- tj. instrukcji dotyczącej instalacji pozyskania  biogazu, jego transmisji, przygotowania  do spalania i spalania biogazu,

- opracowanie instrukcji zachowania warunków bhp i p.poż. podczas prowadzenia budowy.

W ramach projektu należy wykonać:

- bilans biogazu wytwarzanego przez składowane odpady oraz określić potencjał zawarty w odpadach deponowanych w przyszłości i na tej podstawie dokonać wyboru: spalanie w pochodniach lub gospodarcze wykorzystanie biogazu tj. energetyczne przetwarzanie -  produkcja  energii elektrycznej i cieplnej,

- zaprojektować i wykonać instalację ujmującą, transportująca, przygotowującą do spalania biogazu,

- zaprojektować i wykonać pochodnię spalającą gaz składowiskowy - w taki sposób aby można było tę pochodnię włączyć w kolejnym etapie do kompleksowej instalacji  odgazowania kwater i wykorzystanie biogazu, spalanie wewnętrzne,

- możliwość podłączenia do instalacji odgazowania kwater przyłącza (przyłączy) gazu  powstającego   przy przetwarzaniu odpadów ulegających  biodegradacji na wydzielonych stanowiskach,

- skuteczne odwadnianie instalacji w okresie całego roku,

- ochronę przed negatywnym oddziaływaniem na instalację związków siarki,

- projekty wszystkich branż, które wystąpią w związku z realizacją instalacji,

- analizę ekonomiczną uzasadniającą wybór rozwiązania w zakresie spalania w pochodni lub gospodarcze wykorzystanie biogazu.

- Określić technologię składowania odpadów w obrębie kwater składowania mając na uwadze maksymalną produkcję biogazu.

- Gospodarcze wykorzystanie gazu składowiskowego oznacza wykorzystanie tego gazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, zużycie energii cieplnej w obrębie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu, sprzedaż energii elektrycznej do sieci ogólnokrajowej.

- Projekt musi uwzględnić fakt, iż zakład jest w ruchu, tj. w miejscu prowadzenia inwestycji, a także w obszarze eksploatacji instalacji odbywa się ruch samochodowy a na kwaterze składowane są odpady.

- Przed przystąpieniem do projektowania należy dokonać wizji lokalnej oraz zapoznać się  z badaniami geologicznymi wykonanymi na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.

- Projekt powinien obejmować szkolenie pracowników w zakresie obsługi instalacji.

- W siedzibie ZUOK-u przy ul. Bagiennej 77 można zapoznać się z opracowaniem  dotyczącym oceny ilości biogazu.

15. Sprawować nadzór autorski na żądanie inwestora lub właściwego organu nadzoru w zakresie:

  - stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji projektem,

  - uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika  budowy lub inwestora nadzoru inwestorskiego oraz wyjaśnianie Wykonawcy robót budowlanych  wątpliwości w toku realizacji tych robót,

  - udziału w naradach technicznych,

  - udziału w pracach

  - sporządzenia dokumentacji uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do 	dokumentacji projektowej w trakcie realizacji zadania.

Instalacja  ujmująca gaz składowiskowy.

- Ilość studni winna zapewnić maksymalne, optymalne pozyskanie gazu składowiskowego.

- Składowisko jest eksploatowane – na kwaterach deponuje się kolejne warstwy odpadów.

- Kondensat pochodzący z osuszania gazu winien być rozsączany w złożu odpadów za pośrednictwem wgłębnego rurociągu drenażowego (rozsączacza). Przewidzieć możliwość skierowania kondensatu do wskazanych pól.

- W przebiegu rurociągów należy uwzględnić osiadanie składowiska.

Węzeł energetyczny.

    - Ustalono lokalizację węzła energetycznego w miejscu oznaczonym na załączniku graficznym – po południowej stronie drogi prowadzącej do kwater składowania odpadów, przed rowem okalającym kwatery składowania.

    - Obiekty kubaturowe węzła wykonać, jako budynki kontenerowe, posadowione na ławach fundamentowych.

    - Przy konstrukcji ław uwzględnić specyfikę gruntu.

    - W przypadku realizacji projektu obejmującego energetyczne wykorzystanie biogazu węzeł wyposażyć w agregat do spalania gazu składowiskowego z jednoczesnym odzyskiem ciepła.

    - Węzeł wyposażyć m.in. w system pomiaru ilości i jakości gazu składowiskowego.

    - Węzeł wyposażyć w system umożliwiający zdalne analizowanie pracy urządzeń – (z pomieszczeń biura zakładu).

    - Wytworzona energię przekazać do sieci energetycznej za pośrednictwem istniejącej stacji transformatorowej (ew. przewidzieć rozbudowę stacji).

    - Pochodnię spalającą gaz wykonać w wersji ze spalaniem wewnętrznym.

    - W projekcie przewidzieć drogi dojazdowe do węzła i utwardzony prac w obrębie samego węzła.

    - W rozwiązaniu uwzględnić fakt, iż obok węzła biegnie droga wewnętrzna dla kompaktora  przemieszczającego się z miejsca garażowania  do miejsca pracy – na kwatery składowania a w sąsiedztwie powstanie hala segregacji a w bliskim sąsiedztwie  przewiduje się budowę hali (Nr 8).

Instalacja ciepłownicza.

- Wymiennik ciepła (co + cw) zainstalować w węźle energetycznym.

- Zaprojektować linię dosyłową c. o. do obiektów istniejących -budynek socjalny,

biura w hali nr 7 oraz linia sortownicza w hali nr 5, linia do kompostowania, kontenera

myjni.

- Zaprojektować linię dosyłową c. w. do budynku socjalnego.

- Zaproponować możliwość sektorowego dogrzewania hali segregacji – sektor prasowania i obsługa leja zasypowego hali.

- Zbilansować 	zapotrzebowanie mocy.

- Ciepło do kontenera.

Parametry inwestycji.

- Odpady składowane są w szczelnej nadpoziomowej kwaterze.

- Rozpoczęcie eksploatacji składowiska – od 1 lutego 1999 r.

- Ilość zgromadzonych odpadów wg stanu na - 31-12-2008 r.

332,7 tys. Mg ogółem,

w tym                271,0 tys. Mg  niesegregowane (zmieszane) odpady  komunalne

- Kubatura kwatery – docelowa 526.543 m 3

- Wysokość słupa odpadów zdeponowanych - 6-13 mb.

- Na kwaterę składowania nie trafiają bioodpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i w przyszłości również nie będą deponowane na składowisku.

Całość opracowań projektowych musi uwzględniać dotychczasowe rozwiązania oraz uzyskać akceptację ZAMAWIAJĄCEGO.

Opis sposobu wykonania.

- Wykonawca we własnym zakresie uzyska mapę do celów projektowych obszaru objętego opracowaniem projektorowym.

- Wykonawca musi pozyskać wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje, zezwolenia

- Projekt musi uwzględniać warunki i wymagania zawarte w decyzjach wydanych dla tej inwestycji.

- Wykonawca dołączy do projektu budowlanego oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Kosztorys inwestorski oraz projekt wykonany zostanie i przekazany w trzech egzemplarzach oraz na płycie CD.

- Za bezpieczne, zgodne z przepisami bhp i poż. prowadzenie budowy oraz eksploatację  składowiska w strefie budowy odpowiada Wykonawca robót.

- Dokumentację dot. całości przedsięwzięcia wykonać do:30.10.2009 r.

- Budowa instalacji ujęcia, przesyłu, spalania – 30.12.2009 r.

9.   Instalacja ssawy – termin realizacji 30.05.2010 r.

Ocena prawidłowości wykonania dokumentacji projektowej.

Projekt budowlany powinien spełniać warunki określone w:

- Rozporządzeniu Ministra Środowiska (DZ U 2003 Nr 61 poz. 549 ze zm.) w sprawie  szczegółowych wymagań  dotyczących  lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać  poszczególne typy składowisk odpadów,

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2006 Nr 156 poz. 1118 ze zm.).

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych  określonych  w programie funkcjonalno -użytkowym ( DZ U 2004 Nr 130 poz. 1389 ze zm.).

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych  oraz  programu funkcjonalno - użytkowego (DZ U 2004 Nr 202 poz. 2072 ze zm.)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ U 2003 Nr 120 poz. 1133 ze zm.)

- Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. 2003 Nr 80 poz. 717 ze zm.)

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ U 2006 Nr 902 poz. 129 ze zm.)

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach ( DZ U 2007 Nr 39 poz. 251 ze zm.)

- Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 1995 Nr 16 poz. 78 z późn. zm.)

- Ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ( DZ U 2007 Nr 75 poz.493 ze zm.)

- W innych obowiązujących przepisach.

W zakresie odbioru wykonanej instalacji ocenie podlegać będą:

- Zgodność zakresu rzeczowego i finansowego wykonywanych robót – z opisanym w dokumentacji i zawartą umową oraz sztuka budowlaną.

- Właściwości użytych materiałów zgodnie z pkt. 2 – atesty, świadectwa, gwarancje.

- Funkcjonowanie urządzeń – zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji, instrukcji obsługi, instrukcji eksploatacji.

- Funkcjonowanie wykonanej instalacji (pkt.1.1.1 Etap II) pod kontem osiągnięcia założonego celu.