SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Część II

Obiekt: Budynek mieszkalny

Zadanie : Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przygotowaniem pomieszczenia węzła cieplnego

Adres:  Inowrocław ul. Daszyńskiego 17

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Daszyńskiego 17

Użytkownik Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Ks. Wawrzyniaka 33 88-100 Inowrocław

Opracował :…………………………………..

Inowrocław – czerwiec 2006

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP

2.	MATERIAŁY

3.	SPRZĘT

4.	TRANSPORT

5.	WYKONANIE ROBÓT

6.	KONTROLA JAKOŚCI

7.	OBMIAR ROBÓT

S.	ODBIÓR ROBÓT

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymacania techniczne dotyczące
wykonaniu i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w
związku z termomodernizacją budynku przy ul. Daszyńskiego 17 w Inowrocławiu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające
montaż instalacji wewnętrznych zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót związanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowanie pomieszczenia pod węzeł cieplny

Przygotowanie pomieszczenia  pod węzeł cieplny:

– malowanie tynkowanie  ścian i sufitu,

- wykonanie studzienki dn 800mm o głębokości 1,0m  pokrytą blachą stalową czarną o gr. 6mm z nawierconymi otworami min. Ø 12mm, szt 10 z podłączeniem do kanalizacji,

- wykonanie posadzki ze spadkiem do studzienki,

- montaż zlewu,

- wymiana okna na PCV- wymiana drzwi zewnętrznych na stalowe  z izolacja akustyczno – termiczną

- podłączenie instalacji elektrycznej  do pomieszczenia węzła  przewodem YDYżo ,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania -zespól urządzeń, elementów i przewodów służących
do wytworzenia i rozprowadzenia czynnika grzejnego w budynku i przekazania ciepła w
ogrzewanym pomieszczeniu

1.4.2. Węzeł cieplny jednofunkcyjny służący do:

- przygotowanie czynnika grzewczego.

Węzeł cieplny zostanie przygotowany przez ZEC Inowrocław

1.4.3. Grzejnik element urządzenia centralnego ogrzewania, w którym czynnikiem grzejnym jest
woda , przeznaczony do oddawania ciepłą w sposób zorganizowany
ogrzewanemu pomieszczeniu, przy czym proces wymiany ciepła z otoczeniem odbywa się przez
promieniowanie i konwekcja swobodną;

1.4.4. Czynnik grzewczy płyn (woda, paru wodna lub powietrze) przenoszący ciepło,

1.4.5. Zawór termostatyczny grzejnikowy zawór umożliwiający regulacja ilości dopływającego
czynnika grzewczego do grzejnika. Może współpracować z głowicą termostatyczną dając
możliwość ustawianiu pożądane] temperatury w danym pomieszczeniu.

1.4.6. Głowica termostatyczna grzejnikowa - element wyposażenia zaworu grzejnikowego
reagująca na zmiany temperatury otoczenia, sterująca ilością dopływającego czynnika
grzewczego do grzejnika.

1.4.7. Odpowietrznik automatyczny - zawór samoczynnie usuwający powietrze z instalacji centralnego ogrzewania.

1.4.8. Kryza   element instalacji służący do dławienia przepływu we wskazanych miejscach
instalacji w celu właściwego rozkładu ciśnień dla prawidłowej pracy instalacji centralnego
ogrzewania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z
dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Wszystkie zakupione przez Wykonawca materiały muszą być dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania.

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiały
2.2.1. Rurociągi

- rury do instalacji mieszkaniowej –miedziane zgodne z  PN-EN 1254

- rury w piwnicy oraz piony – rury stalowe bez szwu PN 74/H-74219 łączone przez spawanie

-  rury do wykonania tulei ochronnych - rury PVC o średnicach od Dn
    32 do Dn 40 mm;

2.2.2. Armatura i urządzenia

2.2.2.1. Zawory i elementy kontrolno - pomiarowe

- zawory odcinające kulowe mufowe,

- zawory grzejnikowe wbudowany w grzejnik z głowicą termostatyczną,

- zawory odcinające podwójne grzejnikowe powrotne
- odpowietrzniki automatyczne „ TACO" w grzejniku;

2.2.2.2. Urządzenia i elementy grzejne

— grzejniki płytowe firmy Purmo

2.2.2.3. Materiały pozostałe

—- otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej (P V.) – miękkie dla rurociągów instalacji c. o.;

2.3. Składowanie materiałów
2.3.1. Rury

Rury składować w pomieszczeniu zamykanym, układając je w pozycji leżącej jedno - lub
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna hyc utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładkach drewnianych, każdą następną warstwę układać na przekładkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostąp do poszczególnych
stosów lub pojedynczych rur.

2.3.2. Armatura

Armaturę i kształtki, baterie, osprzęt, grzejniki, składować w zamkniętym magazynie
zabezpieczonym przed dostępem osób obcych.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu,itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu i narzędzi do :

- gwintowania rur,

- stabilizacji i gięcia rur,

- lutowania rur,

- spawanie rur,

- sprzętu do wykonania próby hydraulicznej

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej
wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sil bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym
układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o wiece/ niż 1/3
średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwa rur należy układać na podkładkach
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać
materiałem wyściółkowym.

4.3. Transport kształtek, armatury oraz urządzeń.

Kształtki, armatura, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone
dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano
- konstrukcyjne obiektu mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom
projektowym.

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram
realizacji robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane instalacje
centralnego ogrzewania.

5.1.1. Przewody

Każda instalacja wykonana jest z rur miedzianych. Przy przejściach przez ściany oraz stropy należy zastosować tuleje ochronne. Przejścia w ścianach wykonywać metodą przewiertu. Tuleja ochronna powinna być z rury o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodowej o 2 cm

5.1.2. Prowadzenie rur

Przewody z rur miedzianych łączyć za pomocą lutowania. Stosować łączniki do lutowania kapilarnego. Przy łączeniu z armaturą oraz urządzeniami stosować łączniki z końcówkami gwintowanymi.
Odległości pomiędzy uchwytami mocującymi w zależności od średnicy rury powinny być

zachowane według wytycznych montażu instalacji c.o. (zawarte w projekcie instalacji c.o.)

Minimalna odległość przewodów instalacji c.o. od elektrycznych przy układaniu równoległym

powinna wynosić minimum 0,5 m, a w miejscach skrzyżowań – 0,10 m.

Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości poziomego ramienia co najmniej – 1,5 dla pionów wysokości do 15m.

W przypadku gdy przewody będą układane w podłożu posadzki powinny być na całej długości umieszczone w rurze osłonowej ( w „peszlu”), która zabezpiecza rurę przed uszkodzeniem mechanicznym, a równocześnie pozwala na termiczne ruchy rury.

Otuliny mogą być wykonane z dowolnego tworzywa pod warunkiem, że tworzywa te oraz wydzielające się z nich w czasie eksploatacji składniki nie działają szkodliwie na miedź czy rury stalowe. Muszą być także odporne na działanie oczekiwanych temperatur roboczych. Rurociągi poziome rozdzielcze oraz rozdzielacz instalacji c.o., a także instalacja grzewcza powadzona przez pomieszczenia niedogrzane muszą posiadać izolację cieplną.

5.1.3. Elementy grzejne

Dla pomieszczeń ogrzewanych  zamontować grzejniki płytowe firmy Purmo, z wbudowanymi zaworami termostatycznymi które należy wyposażyć w głowice termostatyczne.

Łączenie grzejników  z instalacją za pomocą zaworów podwójnych odcinających  prostych  lub kątowych.

Grzejniki powinny być instalowane w odległości 5 cm od ściany za grzejnikiem i od podokiennika , a 7 cm od podłogi (przy pomocy typowych uchwytów) i nie powinny być zasłaniane bądź obudowywane.

5.1.4. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie wykonać zgodnie z normą PN-91/B-02420 za pomocą automatycznych
odpowietrzników instalowanych na każdym grzejniku.

5.1.5. Zawory

Grzejników płytowe z dolnym zasilaniem mają wbudowany zawór termostatyczny.
Na zaworach grzejnikowych zamontować z głowice termostatyczne. Na podejściu do grzejnika  z dolnym zasilaniem zamontować zawór podwójny odcinający typu RLV-KS. Natomiast dla grzejników z bocznym zasilaniem oraz łazienkowych montować zawory grzejnikowe z głowicą RTD-N oraz powrotny typu RLV-P

Połączenia oraz montaż zaworów regulacyjnych wykonać według projektu instalacji centralnego  ogrzewania.
     Armaturę instalować w miejscach łatwo dostępnych.

5.1.5a Pomiar zużycia ciepła

Pomiar zużycia ciepła odbywać się będzie poprzez licznik ciepła  np. typu SENSONIC o przepływie 0,6m3/h. Przed licznikiem należy zamontować filtr siatkowy w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami.

5.1.6. Próby i płukanie

Całą instalacja c.o. należy dwukrotnie przepłukać intensywnie wodą o prędkości 2 do  3m/s, a następnie poddać próbie ciśnieniem p= pr + 0,2  lecz co najmniej 0,4 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku próby szczelności na zimno instalacja należy poddać próbie na gorąco (na parametrach
roboczych), przez co najmniej 72 godziny. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli instalacja
nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych
odkształceń.

Po osiągnięciu pozytywnego wyniku próby wytrzymałościowej, wykonać próbę ruchu instalacji
na cieple. Należy sprawdzić prawidłowość nastaw armatury zabezpieczającej.

Odbiorom częściowym poddać wykonanie przebić i innymi robót, których odbiór byłby
niemożliwy w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo sporządzić protokół i zapis w dzienniku
budowy.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności,
a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną, w szczególności zaś:

- użycie właściwych materiałów,

- prawidłowość wykonania połączeń

- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
- wielkość spadków przewodów,

--odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
- prawidłowość ustawienia armatury,

- jakość wykonania izolacji cieplnej,

-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających
odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu w budownictwie.

5.1.7. Regulacja instalacji c.o.

Rodzaj ogrzewania –wodne mieszkaniowe, pompowe w układzie poziomym  o
parametrach zasilania i powrotu: 80/60 °C;

Po uruchomieniu i odpowietrzeniu instalacji c.o. dokonać nastaw przy zaworach
termostatycznych.

5.1.8. Zabezpieczeniu  ciepłochronne.

Rurociągi poziome  prowadzone na ścianie należy zabezpieczyć otuliną z pianki poliuretanowej Steinonorm typ 300.
 Instalacje prowadzone w bruzdach oraz w podłożu posadzki zaizolować izolacją (np.: Thermocompact-S) o  grub. 6 mm.
Po wykonaniu prób wodnych i izolacji można zabetonować bruzdy gdzie położone są rury.

5.1.9. Roboty budowlane

Wszystkie istniejące wnęki oraz przebicia w ścianach zlikwidować i wypełnić zaprawą murarską.

5.1.10. Uwagi końcowe

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z projektem oraz „ Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - Cz. II - Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe,, i warunkami B.11. P. i p.poż.

Rury należy montować zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi montażu rur
miedzianych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania ogólne

Kontrola związana z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być
prowadzona w czasie wszystkich faz robót.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
w zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Jednostką obmiaru jest: m (metr) rury dla każdego typu i średnicy rurociągu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Odbioru robót instalacyjnych należy dokonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL.
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty :

-dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupełnieniami

w trakcie wykonywania robót,

- dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone
w trakcie wykonywania robót,

-  dziennik budowy,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- protokóły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych,

-  protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych,
protokóły pomiarów i badań,

-  świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :

— roboty montażowe instalacji w kanałach posadzkowych i bruzdach ściennych;

— wykonana izolacja;

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymienionych

w pkt. 1.3 niniejszej ST.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki

protokołów i badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

| l | PN-90/B-O1430. | Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania, Terminologia. |
| --- | --- | --- |
| 9 | PN-82/B-02402. | Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. |
| 3 | PN-82/B-02403. | Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne; |
| 4 | PN-91/B-02420. | Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania; |
| 5 | PN-B-03406: 1994. PN-B-03406: 1994 | Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieple pomieszczeń o kubaturze do 600 m3; |
| 6 | PN-85/B-02421 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania; |
| 7 | PN-90/H-83131/01 | Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. |
| 8 | PN-EN-1057 | Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych. |
| 9 | PN-H-02650 | Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. |
| 10 | PN-90/M- 75010 | Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badaniu |

10.2. Inne dokumenty

| l. | Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania odbioru instalacji ogrzewczych " (wyd. l, 05-2003) |
| --- | --- |
| •) | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dniu 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 , poz. 690) |