Zał. nr 10 do siwz

elektryka

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- WSTĘP.

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

z wymianą instalacji elektrycznej WLZ korytarza i wskazanych pokojach w budynku Hotelu Park przy ul. Świętokrzyskiej 107 w Inowrocławiu.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót elektrycznych w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 107  w Inowrocławiu:

Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia

45310000-3 Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. Dziennik Ustaw RP Nr 10 z 08.02 1995 r.

wraz z późniejszymi zmianami.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, techniczno-prawną, SST oraz wymagania Inwestora.

- MATERIAŁY

Zgodnie z przedmiarami robót.

Składowanie materiałów

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu. Składowanie kabli i przewo- dów oraz osprzętu powinno być zgodne z warunkami podanymi przez producenta. Kable i przewody w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków kabli i przewodów

w kręgach. Bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo a końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacjach i uzgodnieniach.

Sprzęt stosowany do wykonania instalacji elektrycznej

- wiertarka elektryczna

- młot udarowy elektryczny

- mierniki instalacji elektrycznej

- TRANSPORT

Transport kabli i przewodów

Transport kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem warunków:

- kable i przewody należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia jest wyższa od 4ºC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla.

- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów jest zabronione.

- WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót

Budowę elektrycznych instalacji WLZ, oświetlenia i gniazd wtyczkowych  400/230V należy  prowadzić zgodnie z norma wieloarkuszową  PN-IEC 60364, oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. wraz             z kolejnymi zmianami i prenormą P SEP-E-0002.

Rurki osłonowe przewodów należy układać mocując je bezpośrednio do konstrukcji za pomocą kołków rozporowych lub wkrętów i uchwytów. Trasy rur powinny przebiegać w miejscach zgodnych z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Przewody w ścianach kartonowo-gipsowych oraz pod płytkami ceramicznymi prowadzić w rurkach.

Demontaż istniejących urządzeń i instalacji elektrycznych wykonać w taki sposób aby demontowane elementy nadające się do dalszej eksploatacji nie zostały zniszczone. W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, wykonawca powinien powiadomić Inwestora i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane materiały.

Montaż opraw oświetleniowych

Oprawy oświetleniowe należy montować w miejscach zapewniających prawidłowe i równomierne oświetlenie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń a także ochronę przed uszkodzeniem oraz wskazanych przez inwestora.

Znakowanie kabli i przewodów

Na przewody założyć trwałe oznaczniki określające zwrotne obiekty do których zostały podłączone.

- KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

Zakres kontroli

W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy:

- sprawdzić stan przewodów i osprzętu,

- sprawdzić sposób ułożenia przewodów,

- sprawdzić ciągłość żył przewodów,

- sprawdzić prawidłowość wykonania instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej,

- sprawdzić pracę instalacji pod napięciem,

- sprawdzić poprawność wszystkich połączeń śrubowych,

- dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- dokonać pomiaru rezystancji uziomów roboczych,

- dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabli.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową są metry dla przewodów, komplety i sztuki dla gniazd wtyczkowych, opraw oświe-tleniowych i aparatury elektrycznej.

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, SST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

- PODSTAWY PŁATNOŚCI

Płatności należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.

Cena jednostki wykonanych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie, dostarczanie i wbudowanie materiałów,

- wykonanie innych czynności związanych z przepisami i uzgodnieniami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

- PN-IEC 60364-5-52,53 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- PN-IEC 60364-4-4 – Ochrona przeciwporażeniowa,

- PN-IEC 60364-4-4-43 – Ochrona przed prądem przetężeniowym,

- PN-IEC 60364-5-54 – Uziemienie i przewody ochronne,

- PN-IEC 60364-4-443 – Ochrona przed przepięciami,

- PN-EN 12464-1 – Oświetlenie wnętrz.

- P SEP-E-0002  – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Inne dokumenty

- Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producenta

- Świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa w Warszawie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie warunków   technicznych jakim po-          winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych,1990 r.