SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- WSTĘP.

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

z wykonaniem instalacji elektrycznej w piwnicy budynku przy ul. Wilkowskiego 42 w Inowrocławiu

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z budową:

- instalacji elektrycznej oświetlenia 24V  w piwnicach lokatorskich i korytarzach piwnicznych,

- instalacji elektrycznej zasilania 230V gniazd w piwnicy.

Określenia podstawowe

Określenia podane  w niniejszej  SST  są zgodne z obowiązujacą normą  PN-ICE 60364 oraz  Rozporządzeniem

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. Dziennik Ustaw RP Nr 10 z 08.02 1995 r.

wraz z późniejszymi zmianami.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, techniczno-prawną, SST oraz wymagania Inwestora.

- MATERIAŁY

Zgodnie z przedmiarami robót.

Składowanie materiałów

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu. Składowanie kabli i przewo- dów oraz osprzętu powinno być zgodne z warunkami podanymi przez producenta.Kable i przewody w czasie składowania powinny znajdowac się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków kabli i przewodów

w kręgach.Bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo a końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów , sprzętu itp.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacjach i uzgodnieniach.

Sprzęt stosowany do wykonania instalacji elektrycznej

- wiertarka elektryczna

- młot udarowy elektryczny

- mierniki instalacji elektrycznej

- TRANSPORT

Transport kabli i przewodów

Transport kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem warunków:

- kable i przewody należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia jest wyższa od 4ºC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla.

- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów jest zabronione.

- WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót

Budowę elektrycznych instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych  400/230V należy  prowadzić zgodnie z norma

wieloarkuszową  PN-IEC 60364, oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. wraz             z kolejnymi zmianami i prenormą P SEP-E-0002.

Demontaż istniejących urządzeń i instalacji elektrycznych wykonać w taki sposób aby demontowane elementy nadające się do dalszej eksploatacji nie zostały zniszczone. W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, wykonawca powinien powiadomić Inwestora i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane materiały.

Układanie rur osłonowych przewodów

Rurki osłonowe przewodów należy układać na ścianach lub stropach mocując je bezpośrednio do konstrukcji ścian lub stropów za pomocą kołków rozporowych i uchwytów. Trasy rur powinny przebiegać w miejscach zgodnych z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Montaż opraw oświetleniowych

Oprawy oświetleniowe należy montować w miejscach zapewniających prawidłowe i równomierne oświetlenie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń a także ochronę przed uszkodzeniem.

Znakowanie kabli i przewodów

Na przewody założyć trwałe oznaczniki określające zwrotne obiekty do których zostały podłączone.

- KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

Zakres kontroli

W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy:

- sprawdzić stan przewodów i osprzętu,

- sprawdzić sposób ułożenia przewodów,

- sprawdzić ciągłość żył przewodów,

- sprawdzić prawidłowość wykonania instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej,

- sprawdzić pracę instalacji pod napięciem,

- sprawdzić poprawność wszystkich połączeń śrubowych,

- dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- dokonać pomiaru rezystancji uziomów roboczych,

- dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabli.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową są metry dla przewodów i rur, komplety i sztuki dla gniazd wtyczkowych, opraw oświetleniowych i aparatury elektrycznej.

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, SST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

- PODSTAWY PŁATNOŚCI

Płatności należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.

Cena jednostki wykonanych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie, dostarczanie i wbudowanie materiałów,

- wykonanie innych czynności związanych z przepisami i uzgodnieniami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

- PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- P SEP-E-0002  – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1997r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. nr 106 z 2000r. Poz. 1126 z później-szymi zmianami),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 1997 r. z póżniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporzą- dzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. nr 22 z 1999 r. poz 209;Dz.U. nr 43 z 2000 r. poz. 617),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w  sprawie warun- ków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity – Dz.U. nr75 z 15 czerwca 2002 r.),

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych,1988 r.

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higie- ny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.),

- Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część V – Instalacje elektryczne.