Zakres rzeczowy konserwacji kotłowni olejowych ul. Toruńskiej 11 i Pakoskiej 7

Obsługa całoroczna / sezonowa

| Lp. | Wyszczególnienie | Częstotliwość |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 raz w tygodniu | 1 raz w miesiącu | 1 raz na 6 m-cy | 1 raz na rok |
| 1 | Sprawdzanie parametrów pracy kotła | X |  |  |  |
| 2 | Kontrola prawidłowiej pracy pomp | X |  |  |  |
| 3 | Wzrokowa kontrola funkcjonowania palnika | X |  |  |  |
| 4 | Czyszczenie podgrzewaczy cwu. |  |  |  | X |
| 5 | Sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa kotła |  | X |  |  |
| 6 | Sprawdzanie blokady panika od minimalnego poziomu wody |  | X |  |  |
| 7 | Kontrola, przegląd i konserwacja palnika oraz jej armatury |  |  |  | X |
| 8 | Czyszczenie powierzchni ogrzewalnej kotłów od strony spalin |  |  |  | X |
| 9 | Czyszczenie i płukanie części wodnej |  |  |  | X |
| 10 | Sprawdzanie działania urządzeń regulacyjnych |  | X |  |  |
| 11 | Sprawdzanie automatyki kotłów |  | X |  |  |
| 12 | Przegląd konserwacyjny kotła |  |  | X |  |
| 13 | Sprawdzenie szczelności instalacji kotła |  | X |  |  |
| 14 | Przegląd gwarancyjny |  |  |  |  |
| Inne czynności konserwacyjne |  |  |  |  |  |
| 15 | Wzrokowa kontrola instalacji olejowej | X |  |  |  |
| 16 | Kontrola poziomu hałasu, drgań i temperatury silników elektrycznych | X |  |  |  |
| 17 | Kontrola stanu wanny olejowej | X |  |  |  |
| 18 | Kontrola ciśnienia wody w instalacji | X |  |  |  |
| 19 | Kontrola temperatury na instalacji grzewczej c.o. | X |  |  |  |
| 20 | Czyszczenie magnetoodmulacza |  | X |  |  |
| 21 | Przegląd i czyszczenie komina wraz z wydaniem opinii |  |  |  |  |
| 22 | Obecność w trakcie prac związanych z tankowaniem oleju opałowego oraz analiza zużycia |  | X |  |  |
| 23 | Utrzymanie pomieszczeń kotłowni w czystości | X |  |  |  |

W zakres rzeczowy konserwacji kotłowni gazowych ul. Składowej 8, Magazynowa 23

Obsługa całoroczna / sezonowa

| Lp. | Wyszczególnienie | Częstotliwość |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 raz w tygodniu | 1 raz w miesiącu | 1 raz na 6 m-cy | 1 raz na rok |
| 1 | Sprawdzanie parametrów pracy kotła | X |  |  |  |
| 2 | Kontrola prawidłowiej pracy pomp | X |  |  |  |
| 3 | Wzrokowa kontrola funkcjonowania palnika | X |  |  |  |
| 4 | Czyszczenie podgrzewaczy c.c.w |  |  |  |  |
| 5 | Sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa kotła |  | X |  |  |
| 6 | Sprawdzanie blokady panika od minimalnego poziomu wody |  | X |  |  |
| 7 | Kontrola, przegląd i konserwacja palnika oraz jej armatury |  |  | X |  |
| 8 | Czyszczenie powierzchni ogrzewalnej kotłów od strony spalin |  |  | X |  |
| 9 | Czyszczenie i płukanie części wodnej |  |  | X |  |
| 10 | Sprawdzanie działania urządzeń regulacyjnych |  | X |  |  |
| 11 | Sprawdzanie automatyki kotłów |  | X |  |  |
| 12 | Przegląd konserwacyjny kotła |  |  | X |  |
| 13 | Sprawdzenie szczelności instalacji kotła |  | X |  |  |
| 14 | Przegląd kotła wspólnie z UDT Bydgoszcz |  |  |  |  |
| 15 | Przegląd gwarancyjny |  |  |  |  |
| Konserwacja stacji uzdatniania wody ul. Magazynowa 23 |  |  |  |  |  |
| 16 | Analiza jakości wody zmiękczonej (do uzupełnienia) i grzewczej |  | X |  |  |
| 17 | Płukanie / wymiana / wkładu filtra wstępnego |  | X |  |  |
| 18 | Sprawdzanie soli w zmiękczaczu |  | X |  |  |
| 19 | Wizualne sprawdzenie poprawności pracy stacji | X |  |  |  |
| 20 | Wymiana filtrów mechanicznych |  |  |  | X |
| 21 | Czyszczenie dysz oraz inżektorów solankowych oraz zbiornika soli |  |  | X |  |
| 22 | Dezynsekcja układu uzdatniania wody |  |  |  | X |
| 23 | Sprawdzanie regulacji stacji uzdatniania wody |  |  | X |  |
| Inne czynności konserwacyjne |  |  |  |  |  |
| 24 | Wzrokowa kontrola instalacji olejowej |  |  |  |  |
| 25 | Kontrola poziomu hałasu, drgań i temperatury silników elektrycznych | X |  |  |  |
| 26 | Kontrola stanu wanny olejowej |  |  |  |  |
| 27 | Kontrola ciśnienia wody w instalacji | X |  |  |  |
| 28 | Kontrola temperatury na instalacji grzewczej c.o. | X |  |  |  |
| 29 | Czyszczenie magneto odmulacza |  |  |  |  |
| 30 | Przegląd i czyszczenie komina wraz z wydaniem opinii |  |  |  |  |
| 31 | Obecność w trakcie prac związanych z tankowaniem oleju opałowego oraz analiza zużycia |  |  |  |  |
| 32 | Utrzymanie pomieszczeń kotłowni w czystości | X |  |  |  |